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Munkaszám:

Projekt megnevezése:


Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:
FEHU-VF 01  fekvő elrendezésű hővisszanyerős lakásszellőztető készülék
ÉME engedély száma:  A-36/2012
Kialakítás

Önhordó, horganyzott acéllemez szekrény belső felületre ragasztott hő- és hangszigetelő réteggel
Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, egyfázisú, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

Ellenáramú lemezes hővisszanyerő.

Szigetelésvastagság [mm]:



10
Cseppvíz elfolyó csatlakozás a készülék alján
Ǿ20 mm
Tartozékok
Cseppvíz elvezető szifon. Figyelem! A szifon ~170 mm mélységet igényel a gép alatt.
Kezelt légmennyiség, munkapontok
	Légszállítás
	[m3/h]
	45
	60
	80
	100
	120

	Külső terhelhetőség (tiszta szűrőkkel)
	[Pa]
	340
	305
	260
	215
	170

	Külső terhelhetőség (közepesen elpiszkolódott szűrőkkel)
	[Pa]
	270
	235
	190
	145
	100


Műszaki adatok
Beépített hővisszanyerő: 



GS 18/220
Elszívás szűrőlap mérete:



240x220x50

Friss levegő szűrő méret:



240x220x50

Szűrőkezelés:



alulról, levehető fedél mögött

Ventilátorok típusa:



K3G133-RA01-03
Ventilátor legnagyobb teljesítmény felvétel:
27 Watt (230V 50Hz; 0,27 A)

A gép súlya:  


~12,7 kg
Zaj adatok
	Kezelt légmennyiség
	[m3/h]
	45
	60
	80
	100
	120

	Feltételezett légcsatorna terhelés
	[Pa]
	70
	90
	120
	140
	170

	Szükséges ventilátor össznyomás
	[Pa]
	105
	130
	180
	220
	270

	Ventilátorok (2 db) felvett teljesítménye
	[Watt]
	9
	14,2
	20
	36
	54

	Ventilátor fordulatszáma
	[1/min]
	2100
	2450
	2800
	3300
	3750

	Ventilátorok zajteljesítmény szintje
	[dBA]
	52
	55,5
	57
	58
	61

	Hangnyomásszint a friss belépő csonkban
	[dBA]
	41,3
	44,8
	46,3
	47,3
	50,3

	Hangnyomásszint a friss kilépő csonkban
	[dBA]
	39,3
	42,8
	44,3
	45,3
	48,3

	Hangnyomásszint az elszívás belépő csonkban
	[dBA]
	41,3
	44,8
	46,3
	47,3
	50,3

	Hangnyomásszint az elszívás kilépő csonkban
	[dBA]
	39,2
	42,7
	44,2
	45,2
	48,2

	Lesugárzott zajszint 1 méterre a készüléktől
	[dBA]
	45
	48
	50,5
	52
	54


Készülék burkolatok hanggátlása: 
24 [dB]

Lesugárzott zaj adatok zárt, a panelekkel azonos szigetelésű légcsatornák esetén számítottak
Számított hőtechnikai adatok
	
	Légszállítás
	[m3/h]
	45
	60
	80
	100
	120

	
	G4 szűrő ellenállás (tiszta)
	[Pa]
	2
	5
	8
	12
	16

	
	F5 szűrő ellenállás (tiszta)
	[Pa]
	7
	11
	17
	25
	34

	
	Hővisszanyerő ellenállás
	[Pa]
	23
	34
	52
	71
	91

	
	Ventilátor össznyomás
	[Pa]
	370
	350
	330
	310
	290

	
	Terhelhetőség (tiszta szűrő)
	[Pa]
	345
	305
	260
	215
	170

	
	Terhelhetőség (piszkos szűrő)
	[Pa]
	245
	205
	160
	115
	70

	-11°C/80%

és 22°C/40%

levegőknél
	Hővisszanyerő hatásfok
	[%]
	85,3
	83,9
	82,4
	81,3
	80,4

	
	Visszanyert teljesítmény
	[kW]
	0,45
	0,59
	0,78
	0,96
	1,15

	
	Kilépő friss hőfok
	[°C]
	18,8
	18,4
	18,0
	17,7
	17,5

	
	Kilépő friss páratartalom
	[%]
	8,8
	9
	9,2
	9,4
	9,5

	
	Kilépő elszívott hőfok
	[°C]
	0,9
	1,5
	1,8
	1,8
	2,2

	
	Kilépő elszívott páratartalom
	[%]
	83
	81
	80
	83
	80

	
	Fagyveszélyes hőfok
	[°C]
	-11,4
	-12
	-13,5
	-15
	-16

	
	Kondenzátum
	[l/h]
	0,15
	0,19
	0,24
	0,31
	0,39


A készülékre számított energiahatékonysági értékek
[image: image2.emf]Kezelt légmennyiség [m3/h] 45 60 80 100 120

Hőmérséklet hatásfok előírás [%] 73 73 73 73 73

Számított hőmérséklet hatásfok [%] 84,9 83,4

82 80,9 80

Ventilátor hatásfok alsó határ [%] 10,3 12,1 13,4 14,6 16,4

Számított ventilátor összhatásfok [%] 25,3 27,7 33,2 39,0 39,4

SFPint limit (felső határ) [W*s/m3] 1286 1244 1210 1182 1157

Számított SFPint érték [W*s/m3] 176 247 306 360 461

Külső terhelés maximuma [Pa] 310 269 220 166 111

SPI fajlagos felvett teljesítmény [W/(m3/h)]0,133330,13333 0,125 0,12 0,13333

m1 hővisszanyerés referencia hatásfok [%] 84,8 83,3 81,9 80,8 79,9

SEC fajlagos energiafogyasztás felső határ [kWh/(m2*év)] -20 -20 -20 -20 -20

SEC fajlagos energiafogyasztás [kWh/(m2*év)] -43 -42,6 -42,4 -42,1 -41,9

ECODESIGN 2018

határérték és értékelés

III. mlléklet

szerint

II. melléklet 

szerint


Megjegyzés: A rendelet 1. cikk 2/a.) pontja értelmében az ECODESIGN előírások nem vonatkoznak a készülékre.

Automatika rendszer
A lakás helyiségeinek szellőztetését ellátó FEHU-V05 légkezelő berendezés a ház erre kijelölt helyiségében került elhelyezésre. A légkezelő szabályozását 1db SIEMENS RDG160T típusú szabályozóval terveztük, a készülék a lakás megfelelő pontján került telepítésre. A légkezelőgép kezelése és indítása a szabályozó előlapján található nyomógombokkal lehetséges. 

A szabályozó kezelése, paraméterei, hibanyugtázás és egyéb, a mindennapos kezelés során szükséges ismeretek a helyszíni oktatáson kerültek elmondásra, így arra a szabályozó alapvető adatainak ismertetésén kívül külön nem térünk ki. A készülék részletes, magyar nyelvű kezelési leírása szintén jelen Gépkönyv részét képezi.

Az RDG160T szabályozó nyolc programhelyes heti kapcsolóórával rendelkezik, melynek felprogramozása után a rendszer teljesen automatikus működésű is lehet. Természetesen lehetőség van kézi működtetésre is.

A szabályozó kijelzőjén alapesetben a felszerelési helyen mért pontos hőmérsékleti érték látható. OPCIÓK
· Amennyiben a készülékhez villamos utófűtő is tartozik, akkor a kijelzett érték a befújt légcsatornában mért pillanatnyi hőmérsékleti érték.

· A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület „vizes” helyiségeiben felszerelt higrosztátok is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a higrosztátok jelzésének időtartamáig (ameddig a magas páratartalom fennáll) folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás is történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

· A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület helyiségeiben felszerelt jelenlét érzékelők is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a jelenlét jelzésének időtartamáig folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás is történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

· A friss és kidobott légcsatornákban elhelyezett motoros pillangószelepet is működtethet a rendszer, amennyiben ezek felszerelésre kerülnek.

TŰZVÉDELEM:  a megvalósult szabályozó rendszerbe beköthető a tűzvédelmi központból érkező jel is, amely tűz esetén bont. Ekkor a légkezelő azonnal megáll, illetve a gép nem indítható el. A tűzvédelmi kontaktus záródása után a rendszer újra indítható.

A légkezelő ventilátorait frekvenciaváltós motorral hajtjuk, a beállítás szerinti állandó fordulatokon hajtva, a kiválasztott üzemmódtól függően. A ventilátorok fokozatonkénti legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül, az FRV-1 modulban található potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. Amennyiben ez a beüzemelés során megtörtént, akkor további beállítások általában nem szükségesek.

FIGYELEM! 

Olyan lakásba, ahol nyílt égésterű fűtőkészülék (gáz vízmelegítő, falikazán, kandalló, kályha) üzemel a szellőztető készüléket csak akkor szabad felszerelni, ha a lakás túlnyomásossága minden körülmények között biztosított! Ilyen esetben a légkezelőt speciális, erre a feladatra is felkészített szabályozó rendszerrel szállítjuk, ami NEM azonos a típus automatika rendszerrel. Alapvető biztonságtechnikai követelmény, hogy a készülék a szabályozás, szűrő elpiszkolódás vagy esetleges ventilátor meghibásodás esetében is megfeleljen ennek a követelménynek!

A villamos kapcsolószekrényt 230VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően. A villamos kapcsolószekrény tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, a szabályozó tápellátását, logikai áramköröket.

Opciós lehetőségek
Utófűtő egység


Típus: CV 12

Csatlakozó méret:  Ǿ125

Fűtő teljesítmény: 900 Watt (230 V 50 Hz 1 fázis)

Állandó légmennyiség tartó elem

Választható légmennyiségek Ǿ80 névleges méretben:15; 30; 45;

és 60; [m3/h] légszállításhoz.

Választható légmennyiségek Ǿ100 névleges méretben:15; 20; 25; 30; 40; 45;

50; 55; 60; 75; 80; és 90 [m3/h] légszállításhoz.

Szabályozási tartomány: 50 és 200 [Pa] között







SOWOLU Légtechnikai Termékeket Gyártó Kft.
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