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Munkaszám:

Projekt megnevezése:


Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:
FEHU-V 03 hővisszanyerős lakásszellőztető készülék
ÉME engedély száma: A-36/2012

Kialakítás

Önhordó, horganyzott acéllemez szekrény belső felületre ragasztott hő- és hangszigetelő réteggel,
frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, egyfázisú, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

Ellenáramú lemezes hővisszanyerő.

Szigetelésvastagság [mm]:




10
Cseppvíz elfolyó csatlakozás a készülék alján

Ǿ25 mm
Tartozékok
Cseppvíz elvezető szifon

Kezelt légmennyiség, munkapontok
	Légszállítás
	[m3/h]
	150
	200
	250
	300
	350

	Külső terhelhetőség (tiszta szűrőkkel)
	[Pa]
	579
	529
	462
	422
	371

	Külső terhelhetőség (közepesen elpiszkolódott szűrőkkel)
	[Pa]
	459
	409
	342
	302
	251


Műszaki adatok
Beépített hővisszanyerő: 



GS 30/390

Elszívás szűrőlap mérete:



300x395x46/ G4
Friss levegő szűrő méret:



200x395, táskahossz: 340 mm /F7.
Ventilátorok típusa:



RG14R EC

Ventillátor legnagyobb teljesítmény-felvétel:
170 Watt (230V 50Hz; 0,9 A)

A gép súlya: 
     

~48 kg
Zaj adatok
	Kezelt légmennyiség
	[m3/h]
	150
	200
	250
	300
	350

	Feltételezett légcsatorna terhelés
	[Pa]
	50
	70
	100
	140
	190

	Szükséges ventilátor össznyomás
	[Pa]
	130
	180
	240
	315
	400

	Ventilátorok (2 db) felvett teljesítménye
	[Watt]
	40
	76
	86
	140
	190

	Ventilátorok zajteljesítmény szintje
	[dBA]
	60
	65
	64
	67
	70

	Hangnyomásszint a friss belépő csonkban
	[dBA]
	47,3
	52,3
	51,3
	54,3
	57,3

	Hangnyomásszint a friss kilépő csonkban
	[dBA]
	48,8
	53,8
	52,8
	55,8
	58,8

	Hangnyomásszint az elszívás belépő csonkban
	[dBA]
	46,5
	51,5
	50,5
	53,5
	56,5

	Hangnyomásszint az elszívás kilépő csonkban
	[dBA]
	49,3
	54,3
	53,3
	56,3
	59,3

	Lesugárzott zajszint 1 méterre a készüléktől
	[dBA]
	52,6
	57,6
	56,6
	59,6
	62,6


Készülék burkolatok hanggátlása: 
24,5 [dB]

Lesugárzott zaj adatok zárt, a panelekkel azonos szigetelésű légcsatornák esetén számítottak
Számított hőtechnikai adatok
	
	Légszállítás
	[m3/h]
	150
	200
	250
	300
	350

	
	G4 szűrő ellenállás (tiszta)
	[Pa]
	2,5
	4,2
	6,1
	8,4
	10,9

	
	F7 szűrő ellenállás (tiszta)
	[Pa]
	20,7
	29,5
	38,8
	48,5
	58,5

	
	Hővisszanyerő ellenállás
	[Pa]
	60
	82
	104
	125
	150

	
	Ventilátor össznyomás
	[Pa]
	660
	640
	605
	595
	580

	
	Terhelhetőség (tiszta szűrő)
	[Pa]
	579
	529
	462
	422
	371

	
	Terhelhetőség (piszkos szűrő)
	[Pa]
	459
	409
	342
	302
	251

	-15°C/80% és 22°C/40% levegőknél
	Hővisszanyerő hatásfok
	[%]
	87
	86
	84
	83
	81

	
	Visszanyert teljesítmény
	[kW]
	1,6
	2,1
	2,6
	3
	3,5

	
	Kilépő friss hőfok
	[°C]
	17,3
	16,8
	16,2
	15,6
	15

	
	Kilépő friss páratartalom
	[%]
	7,8
	8
	8,3
	8,6
	9

	
	Kilépő elszívott hőfok
	[°C]
	-1,8
	-1,5
	-1,2
	-0,8
	-0,5

	
	Kilépő elszívott páratartalom
	[%]
	98
	98
	18
	98
	98

	
	Fagyveszélyes hőfok
	[°C]
	-5
	-6
	-6
	-6
	-6

	
	Kondenzátum
	[l/h]
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,2

	-10°C/80%

és 22°C/40%

levegőknél
	Hővisszanyerő hatásfok
	[%]
	88
	87
	85
	83
	81

	
	Visszanyert teljesítmény
	[kW]
	1,4
	1,8
	2,3
	2,7
	3

	
	Kilépő friss hőfok
	[°C]
	18,1
	17,7
	17,2
	16,7
	16,1

	
	Kilépő friss páratartalom
	[%]
	11
	11,3
	11,7
	12,1
	12,5

	
	Kilépő elszívott hőfok
	[°C]
	-1,5
	-0,9
	-0,3
	0,2
	0,6

	
	Kilépő elszívott páratartalom
	[%]
	98
	98
	98
	98
	98

	
	Fagyveszélyes hőfok
	[°C]
	-4
	-4
	-5
	-5
	-5

	
	Kondenzátum
	[l/h]
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9
	0,9


	-5°C/80% és 22°C/40%

levegőknél
	Hővisszanyerő hatásfok
	[%]
	87
	86
	84
	82
	80

	
	Visszanyert teljesítmény
	[kW]
	1,2
	1,5
	1,9
	2,2
	2,5

	
	Kilépő friss hőfok
	[°C]
	18,5
	18,1
	17,6
	17,1
	16,6

	
	Kilépő friss páratartalom
	[%]
	16
	16
	16,7
	17,3
	17,8

	
	Kilépő elszívott hőfok
	[°C]
	1,5
	1,9
	2,3
	2,7
	3,1

	
	Kilépő elszívott páratartalom
	[%]
	98
	9,8
	98
	98
	98

	
	Fagyveszélyes hőfok
	[°C]
	-4
	-4
	-4
	-4
	nincs

	
	Kondenzátum
	[l/h]
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6


A készülékre számított energiahatékonysági értékek
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[m3/h]

150

200

250

300

350

Hőmérséklet hatásfok előírás

[%]

73

73

73

73

73

Számított hőmérséklet hatásfok

[%]

85,1

83,6

82,5

81,6

80,9

Ventilátor hatásfok alsó határ

[%]

17,7

21,2

22,5

25,5

27,4

Számított ventilátor összhatásfok

[%]

19,9

21,7

30,6

30,3

33,7

SFPint limit (felső határ)

[W*s/m3]

1307

1260

1225

1196

1172

Számított SFPint érték

[W*s/m3]

390

526

508

627

713

Külső terhelés maximuma

[Pa]

592

550

490

450

416

SPI fajlagos felvett teljesítmény

[W/(m3/h)]

0,12

0,155

0,156

0,19

0,24

V

1 hővisszanyerés referencia hatásfok

[%]

84,8

83,3

81,9

80,8

79,9

SEC fajlagos energiafogyasztás felső határ

[kWh/(m2*év)]

-20

-20

-20

-20

-20

SEC fajlagos energiafogyasztás

[kWh/(m2*év)]

-43

-42,6

-42,4

-42,1

-41,9

ECODESIGN 2018

határérték és értékelés

III. mlléklet

szerint

II. melléklet 

szerint


Automatika rendszer
A lakás helyiségeinek szellőztetését ellátó FEHU-V03 légkezelő berendezés a ház erre kijelölt helyiségében került elhelyezésre. A légkezelő szabályozását 1db SIEMENS RDG160T típusú szabályozóval terveztük, a készülék a lakás megfelelő pontján került telepítésre. A légkezelőgép kezelése és indítása a szabályozó előlapján található nyomógombokkal lehetséges. 

A szabályozó kezelése, paraméterei, hibanyugtázás és egyéb, a mindennapos kezelés során szükséges ismeretek a helyszíni oktatáson kerültek elmondásra, így arra a szabályozó alapvető adatainak ismertetésén kívül külön nem térünk ki. A készülék részletes, magyar nyelvű kezelési leírása szintén jelen Gépkönyv részét képezi.

Az RDG160T szabályozó nyolc programhelyes heti kapcsolóórával rendelkezik, melynek felprogramozása után a rendszer teljesen automatikus működésű is lehet. Természetesen lehetőség van kézi működtetésre is.

A szabályozó kijelzőjén alapesetben a felszerelési helyen mért pontos hőmérsékleti érték látható. 

OPCIÓK
· Amennyiben a készülékhez villamos utófűtő is tartozik, akkor a kijelzett érték a befújt légcsatornában mért pillanatnyi hőmérsékleti érték.

· A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület „vizes” helyiségeiben felszerelt higrosztátok is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a higrosztátok jelzésének időtartamáig (ameddig a magas páratartalom fennáll) folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás is történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

· A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület helyiségeiben felszerelt jelenlét érzékelők is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a jelenlét jelzésének időtartamáig folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás is történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

· A friss és kidobott légcsatornákban elhelyezett motoros pillangószelepet is működtethet a rendszer, amennyiben ezek felszerelésre kerülnek.

TŰZVÉDELEM:  a megvalósult szabályozó rendszerbe beköthető a tűzvédelmi központból érkező jel is, amely tűz esetén bont. Ekkor a légkezelő azonnal megáll, illetve a gép nem indítható el. A tűzvédelmi kontaktus záródása után a rendszer újra indítható.

A légkezelő ventilátorait frekvenciaváltós motorral hajtjuk, a beállítás szerinti állandó fordulatokon hajtva, a kiválasztott üzemmódtól függően. A ventilátorok fokozatonkénti legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül, az FRV-1 modulban található potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. Amennyiben ez a beüzemelés során megtörtént, akkor további beállítások általában nem szükségesek.
FIGYELEM! 
Olyan lakásba, ahol nyílt égésterű fűtőkészülék (gáz vízmelegítő, falikazán, kandalló, kályha) üzemel a szellőztető készüléket csak akkor szabad felszerelni, ha a lakás túlnyomásossága minden körülmények között biztosított! Ilyen esetben a légkezelőt speciális, erre a feladatra is felkészített szabályozó rendszerrel szállítjuk, ami NEM azonos a típus automatika rendszerrel. Alapvető biztonságtechnikai követelmény, hogy a készülék a szabályozás, szűrő elpiszkolódás vagy esetleges ventilátor meghibásodás esetében is megfeleljen ennek a követelménynek!

A villamos kapcsolószekrényt 230VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően. A villamos kapcsolószekrény tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, a szabályozó tápellátását, logikai áramköröket.

Opciós lehetőségek
Utófűtő egység


Típus: 


CV 12

Csatlakozó méret:  
Ǿ125

Fűtő teljesítmény: 

900 Watt (230 V 50 Hz 1 fázis)

Nedvesítő egység

Szükséges hálózati víznyomás:  min. 3,5 bar

Vízfogyasztás: 

 kb. 15 liter/óra

Állandó légmennyiség tartó elem

[image: image3.emf]
Választható légmennyiségek Ǿ80 névleges méretben:15; 30; 45; és 60; [m3/h] légszállításhoz.

Választható légmennyiségek Ǿ100 névleges méretben:15; 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55; 60; 75; 80; és 90 [m3/h] légszállításhoz.

Választható légmennyiségek Ǿ125 névleges méretben: 15; 25; 30; 45; 50; 60; 75; 95; 100; 105; 110; 120; [m3/h] légszállításhoz.

Szabályozási tartomány: 50 és 200 [Pa] között
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