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Munkaszám:

Projekt megnevezése:


Tervező:

Megrendelő:

Megnevezés:
FEHU-V 05  hővisszanyerős lakásszellőztető készülék
ÉME engedély száma:  A-36/2012

Kialakítás

Önhordó, horganyzott acéllemez szekrény belső felületre ragasztott hő- és hangszigetelő réteggel
Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, egyfázisú, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

Ellenáramú lemezes hővisszanyerő.

Szigetelésvastagság [mm]:




10
Cseppvíz elfolyó csatlakozás a készülék alján

Ǿ25 mm
Tartozékok
Cseppvíz elvezető szifon

Kezelt légmennyiség, munkapontok

	Légszállítás
	[m3/h]
	300
	350
	400
	450
	500

	Külső terhelhetőség (tiszta szűrőkkel)
	[Pa]
	564
	541
	473
	359
	195

	Külső terhelhetőség (közepesen elpiszkolódott szűrőkkel)
	[Pa]
	444
	421
	353
	239
	75


Műszaki adatok
Beépített hővisszanyerő: 




GS 30/540
Elszívás szűrőlap mérete:




280x540x50

Friss levegő szűrő méret:




200x540, táskahossz: 340 mm

Ventilátorok típusa:




RG15R EC

Ventilátor legnagyobb teljesítmény felvétel:

230 Watt (230V 50Hz; 1,4 A)

A gép súlya.
    


 ~61 kg
Zaj adatok
	Kezelt légmennyiség
	[m3/h]
	300
	350
	400
	450
	500

	Feltételezett légcsatorna terhelés
	[Pa]
	80
	100
	120
	150
	180

	Szükséges ventilátor össznyomás
	[Pa]
	200
	240
	290
	340
	395

	Ventilátorok (2 db) felvett teljesítménye
	[Watt]
	96
	140
	180
	260
	340

	Ventilátorok zajteljesítmény szintje
	[dBA]
	65
	68
	72
	75
	77

	Hangnyomásszint a friss belépő csonkban
	[dBA]
	52,3
	55,3
	59,3
	62,3
	64,3

	Hangnyomásszint a friss kilépő csonkban
	[dBA]
	53,8
	56,8
	60,8
	63,8
	65,8

	Hangnyomásszint az elszívás belépő csonkban
	[dBA]
	51,5
	54,5
	58,5
	61,5
	63,5

	Hangnyomásszint az elszívás kilépő csonkban
	[dBA]
	54,3
	57,3
	61,3
	64,3
	66,3

	Lesugárzott zajszint 1 méterre a készüléktől
	[dBA]
	57,6
	60,6
	64,6
	67,6
	69,6


Készülék burkolatok hanggátlása: 
24,5 [dB]

Lesugárzott zaj adatok zárt, a panelekkel azonos szigetelésű légcsatornák esetén számítottak

Számított hőtechnikai adatok:

	
	Légszállítás
	[m3/h]
	300
	350
	400
	450
	500
	550

	
	G4 szűrő ellenállás (tiszta)
	[Pa]
	4,8
	6,2
	7,8
	9,6
	11,5
	13,5

	
	F7 szűrő ellenállás (tiszta)
	[Pa]
	32,1
	38,8
	45,7
	52,7
	60,0
	67,4

	
	Hővisszanyerő ellenállás
	[Pa]
	89
	100
	121
	138
	155
	172

	
	Ventilátor össznyomás
	[Pa]
	685
	680
	640
	550
	410
	200

	
	Terhelhetőség (tiszta szűrő)
	[Pa]
	564
	541
	473
	359
	195
	-

	
	Terhelhetőség (piszkos szűrő)
	[Pa]
	444
	421
	353
	239
	75
	-

	-15°C/80%

és 22°C/40%

levegőknél
	Hővisszanyerő hatásfok
	[%]
	85
	84
	83
	82
	81
	80

	
	Visszanyert teljesítmény
	[kW]
	3,2
	3,6
	4,1
	4,5
	5
	5,4

	
	Kilépő friss hőfok
	[°C]
	16,6
	16,2
	15,7
	15,3
	14,9
	14,4

	
	Kilépő friss páratartalom
	[%]
	8,1
	8,3
	8,6
	8,8
	9,1
	9,3

	
	Kilépő elszívott hőfok
	[°C]
	-1,4
	-1,2
	-0,5
	-0,7
	-0,4
	-0,2

	
	Kilépő elszívott páratartalom
	[%]
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	
	Fagyveszélyes hőfok
	[°C]
	-6
	-6
	-6
	-6
	-6
	-6

	
	Kondenzátum
	[l/h]
	1,1
	1,3
	1,4
	1,6
	1,7
	1,8

	-10°C/80%

és 22°C/40%

levegőknél
	Hővisszanyerő hatásfok
	[%]
	86
	85
	84
	82
	81
	80

	
	Visszanyert teljesítmény
	[kW]
	2,8
	3,2
	3,6
	3,9
	4,3
	4,7

	
	Kilépő friss hőfok
	[°C]
	17,6
	17,2
	16,8
	16,4
	16
	15,6

	
	Kilépő friss páratartalom
	[%]
	11,4
	11,7
	12
	12,3
	12,6
	13

	
	Kilépő elszívott hőfok
	[°C]
	-0,7
	-0,3
	0
	0,4
	0,7
	1

	
	Kilépő elszívott páratartalom
	[%]
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	
	Fagyveszélyes hőfok
	[°C]
	-4
	-5
	-5
	-5
	-5
	-5

	
	Kondenzátum
	[l/h]
	0,9
	1,1
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4


	-5°C/80%

és 22°C/40%

levegőknél
	Hővisszanyerő hatásfok
	[%]
	85
	84
	82
	81
	80
	78

	
	Visszanyert teljesítmény
	[kW]
	2,3
	2,6
	3
	3,3
	3,6
	3,9

	
	Kilépő friss hőfok
	[°C]
	18
	17,6
	17,3
	16,9
	16,5
	16,2

	
	Kilépő friss páratartalom
	[%]
	16,4
	16,7
	17,1
	17,5
	17,9
	18,3

	
	Kilépő elszívott hőfok
	[°C]
	2
	2,3
	2,6
	2,9
	3,1
	3,4

	
	Kilépő elszívott páratartalom
	[%]
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	
	Fagyveszélyes hőfok
	[°C]
	-4
	-4
	-4
	-4
	nincs
	nincs

	
	Kondenzátum
	[l/h]
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,9


A készülékre számított energiahatékonysági értékek
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[m3/h]

300

350

400

450

500

Hőmérséklet hatásfok előírás

[%]

73

73

73

73

73

Számított hőmérséklet hatásfok

[%]

83,2

82,4

81,8

81,2

80,7

Ventilátor hatásfok alsó határ

[%]

23,2

25,5

27,1

29,4

31,0

Számított ventilátor összhatásfok

[%]

26,8

26,5

28,1

26,5

26,6

SFPint limit (felső határ)

[W*s/m3]

1244

1217

1197

1177

1160

Számított SFPint érték

[W*s/m3]

487

602

671

833

966

Külső terhelés maximuma

[Pa]

582

554

515

396

231

SPI fajlagos felvett teljesítmény

[W/(m3/h)]

0,15 

  

 

0,19 

  

 

0,21 

  

 

0,26 

  

 

0,32 

  

 

T

1 hővisszanyerés referencia hatásfok

[%]

83,2

82,4

81,8

81,2

80,7

SEC fajlagos energiafogyasztás felső határ

[kWh/(m2*év)]

-20

-20

-20

-20

-20

SEC fajlagos energiafogyasztás

[kWh/(m2*év)]

-40,6

-39,6

-39,0

-37,5

-36,2
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határérték és értékelés

III. mlléklet

szerint

II. melléklet 

szerint


Automatika rendszer
A lakás helyiségeinek szellőztetését ellátó FEHU-V05 légkezelő berendezés a ház erre kijelölt helyiségében került elhelyezésre. A légkezelő szabályozását 1db SIEMENS RDG160T típusú szabályozóval terveztük, a készülék a lakás megfelelő pontján került telepítésre. A légkezelőgép kezelése és indítása a szabályozó előlapján található nyomógombokkal lehetséges. 

A szabályozó kezelése, paraméterei, hibanyugtázás és egyéb, a mindennapos kezelés során szükséges ismeretek a helyszíni oktatáson kerültek elmondásra, így arra a szabályozó alapvető adatainak ismertetésén kívül külön nem térünk ki. A készülék részletes, magyar nyelvű kezelési leírása szintén jelen Gépkönyv részét képezi.

Az RDG160T szabályozó nyolc programhelyes heti kapcsolóórával rendelkezik, melynek felprogramozása után a rendszer teljesen automatikus működésű is lehet. Természetesen lehetőség van kézi működtetésre is.

A szabályozó kijelzőjén alapesetben a felszerelési helyen mért pontos hőmérsékleti érték látható. 

OPCIÓK
· Amennyiben a készülékhez villamos utófűtő is tartozik, akkor a kijelzett érték a befújt légcsatornában mért pillanatnyi hőmérsékleti érték.

· A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület „vizes” helyiségeiben felszerelt higrosztátok is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a higrosztátok jelzésének időtartamáig (ameddig a magas páratartalom fennáll) folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás is történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

· A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület helyiségeiben felszerelt jelenlét érzékelők is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a jelenlét jelzésének időtartamáig folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás is történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

· A friss és kidobott légcsatornákban elhelyezett motoros pillangószelepet is működtethet a rendszer, amennyiben ezek felszerelésre kerülnek.

TŰZVÉDELEM:  a megvalósult szabályozó rendszerbe beköthető a tűzvédelmi központból érkező jel is, amely tűz esetén bont. Ekkor a légkezelő azonnal megáll, illetve a gép nem indítható el. A tűzvédelmi kontaktus záródása után a rendszer újra indítható.

A légkezelő ventilátorait frekvenciaváltós motorral hajtjuk, a beállítás szerinti állandó fordulatokon hajtva, a kiválasztott üzemmódtól függően. A ventilátorok fokozatonkénti legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül, az FRV-1 modulban található potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. Amennyiben ez a beüzemelés során megtörtént, akkor további beállítások általában nem szükségesek.
FIGYELEM! 

Olyan lakásba, ahol nyílt égésterű fűtőkészülék (gáz vízmelegítő, falikazán, kandalló, kályha) üzemel a szellőztető készüléket csak akkor szabad felszerelni, ha a lakás túlnyomásossága minden körülmények között biztosított! Ilyen esetben a légkezelőt speciális, erre a feladatra is felkészített szabályozó rendszerrel szállítjuk, ami NEM azonos a típus automatika rendszerrel. Alapvető biztonságtechnikai követelmény, hogy a készülék a szabályozás, szűrő elpiszkolódás vagy esetleges ventilátor meghibásodás esetében is megfeleljen ennek a követelménynek!

A villamos kapcsolószekrényt 230VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően. A villamos kapcsolószekrény tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, a szabályozó tápellátását, logikai áramköröket.

Opciós lehetőségek
Utófűtő egység


Típus: 

CV 16

Csatlakozó méret:  Ǿ160

Fűtő teljesítmény: 
1500 Watt (230 V 50 Hz 1 fázis)

Nedvesítő egység

Szükséges hálózati víznyomás:  min. 3,5 bar

Vízfogyasztás:  


  kb. 20 liter/óra

Állandó légmennyiség tartó elem


Választható légmennyiségek Ǿ80 névleges méretben: 15; 30; 45; és 60; [m3/h] légszállításhoz.

Választható légmennyiségek Ǿ100 névleges méretben: 15; 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55; 60; 75; 80; és 90 [m3/h] légszállításhoz.

Választható légmennyiségek Ǿ125 névleges méretben: 15; 25; 30; 45;
50; 60; 75; 95; 100; 105; 110; 120; [m3/h] légszállításhoz.

Szabályozási tartomány: 50 és 200 [Pa] között
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